## Configuração
VELOCIDADE = BAUDRATE
Baudrate = 38400
[10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
Baudrate = 19200
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
Baudrate = 9600
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
Baudrate = 4800
|  | PROTOCOLO | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
|  | (RS instrution, CCD, check | [7 empty] | Baudrate = 2400
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | PARIDADE
|  | MODBUS RTU (host, IVRD, IVMR) | [7 empty] | Baudrate = 1200 |  |  |  |  | EVEN
|  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1
|  | MODBUS RTU (SLAVE) | [7 empty] | Baudrate = 600 |  |  |  |  | ODD
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | OUTRAS CONFIGURAÇÕES |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | STOP bit | 1 | 0 | TAMANHO FRAME
|  | MITSUBISHI FX2N PROTOCOL (SLAVE) |  |  |  | NÃO USAR |  | 0 = NONE | 0 = NONE | Baudrate = 300 |  |  |  | 0 = 1bit | NONE |  | 1 | = 8bit
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = D8125 | 1 = D8124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 = 2bit | 0 | 0 | 0 | = 7bit
|  | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0
|  | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DEC | 16513 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
HEX | 4081
Endereçamento modbus FX3U

## Registradores
ADR | MODBUS RTU | CLP |  | IHM
01 | COIL | REGISTRADORES MEMORIAS | R/W | LOGIC COIL
| EXEMPLO | EXEMPLO |  | EXEMPLO
| 0 | M0 |  | 0x0
| 1 | M1 |  | 0X1
02 | INPUT STATUS | ENTRADAS DIGITAIS | R | INPUT REGISTER
| EXEMPLO | EXEMPLO |  | EXEMPLO
| 0 | X000 |  | 1x0
| 1 | X001 |  | 1X1
03 | HOLDING REGISTER | VALORES ANALOGICOS | R/W | HOLDING REGISTER
| EXEMPLO | EXEMPLO |  | EXEMPLO
| 0 | D0 |  | 4x1
| 1 | D1 |  | 4X2